FANTINI COSMI

Сервоприводы  типа 024Ф-024В

для смесительных поворотных клапанов.

Применение

Используются для управления 3-х и 4-х ходовыми смесительными клапанами компании FANTINI COSMI.

Устройство имеет угол поворота равный 90 градусов. Достигнув одного из двух крайних положений электрическая цепь размыкается.

Установка.

Привод подключается к клапану  с помощью соответствующих муфт ТО-- , и подходит для конкретного типа клапана (приобретается отдельно).

Для подключения электропроводки нужно снять пластиковую ручку и открыть крышку, соедините клеммы согласно с приведенной ниже схемой подключения. После того как привод установлен на клапане нужно использовать рычаг ТО-- выставив его в сопряжение с устройством, то есть привести его в желаемое положение в ручном режиме согласно шкале.

Электросхема подключения                           Дополнительный вход AUX.

Технические характеристики.

- для клапанов ДУ15-100;

- однофазный синхронный двигатель с двойным направлением движения;

- днище и кронштейн из литого алюминия;

- угол поворота 9 градусов;

- возможность ручного управления;

- регулируемый кронштейн на макс 30 мм:

-подключение AUX  переключателя для сигнализации или насосного управления;

- усилие вращения 15 Nm (ньютонов);

- степень защиты IP40$

- класс изоляции 1;

– винтовые зажимы.

Электро/характеристики.

- источник питания 230вольт  ~ 50 Гц;

- потребляемая мощность 4 ватт;

- диапазон контактов 6 (2) при 250V ~ ( микро AUX)

Размеры.

Переход в работу в ручном режиме.

Для смены режима работы «автоматический» или «ручной» пользуйтесь  ниже указанному порядку операций.

а) автоматический режим;

б) нажмите отверткой на кнопку ввода

в ручной режим;

с) поверните отвертку на  90° по

часовой  стрелке;

д) ручной режим;

Для возврата в автоматический режим

необходимо повернуть отвертку на 90°

против часовой стрелки  в точку «А»

| Тип привода | Время на 90° срабатывания | Усилие на подаче | Напряжение | Мощность в ватт | Температура рабочая | Температура помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 024А | 10 мин. | 15 Нм | 230V 50 Hz | 4 W | 0 + 50 °C | -10 + 80°C |
| 024В | 5 мин. | 15 Нм | 230V 50 Hz | 4 W | 0 + 50 °C | -10 + 80°C |

Дополнительные аксессуары для привода 024.

L`024 AUX  - это вспомогательный контакт для привода 024А/В, который позволяет добавить вспомогательный контроль сигнализации, работы управления насосом и др.

ниже даны инструкции по установке:

1) Снимите крышку и индекс 024-                    2) Совершите микро-сборку, убедившись

что  печатная плата после сборки находится

в плоскости (стоит ровно)

3) Как только найдете желаемую точку переключения наденьте

вспомогательный кулачок на неподвижный кулачок уже установленный

на 024.  Выполнение этой операции, как показано на рисунке, приводит

к переключению AUX микрошаймера в нужную точку.

Гарантийные обязательства.

* Компания-продавец гарантирует безотказную работу приводов при правильной эксплуатации.

* Изготовитель - поставщик гарантирует соответствие техническим требованиям при

соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации

* Гарантийный срок эксплуатации и хранения клапанов 12 месяцев с даты продажи.